## Curvas y Calculo
CURVA CARACTERÍSTICA DE BOMBA CENTRÍFUGA (D = 738 mm)
Digitalización con Referencias de Celdas Corregidas y Puntos de Restricción Exactos
CALCULADORA 1: INGRESAR CAUDAL Q -> CALCULA HEAD TEÓRICO Y COMPARA CON HEAD REAL
Casilla | Caudal Q (m³/h) [Entrada] | Head Teórico H (m) | Head Real H (m) [Entrada] | Diferencia (m) | Eficiencia Est. (%) | NPSH3 Est. (m)
Casilla 1 | 750 | 200 | 185 | -15 | 61.739 | 5.3788
Casilla 2 | 2650 | 150 | 180 | 30 | 84.751 | 10.4176
Casilla 3 | 1000 | 196.9273 | 170 | -26.9273 | 72.3026 | 4.73
CALCULADORA 2: INGRESAR HEAD H -> CALCULA CAUDAL CORRESPONDIENTE Q
Casilla | Head H (m) [Entrada] | Caudal Q Calculado (m³/h) | Eficiencia Est. (%) | NPSH3 Est. (m)
Casilla 1 | 185 | 1607.655 | 85.0561 | 4.8104
Casilla 2 | 175 | 1968.1997 | 86.9844 | 5.9682
Casilla 3 | 160 | 2411.3052 | 86.1485 | 8.5235
TABLA DE DIGITALIZACIÓN DE CURVAS BASE
Caudal Q (m³/h) | Head 738mm H (m) | Eficiencia η (%) | NPSH3 (m)
0 | 205.9 | 0 | #N/A
100 | 205.3109 | 11.4993 | #N/A
200 | 204.678 | 21.8577 | #N/A
300 | 203.9919 | 31.1526 | #N/A
400 | 203.2435 | 39.458 | #N/A
500 | 202.4236 | 46.8454 | #N/A
600 | 201.5228 | 53.3831 | #N/A
700 | 200.532 | 59.1366 | #N/A
800 | 199.442 | 64.1685 | 5.2172
900 | 198.2435 | 68.5382 | 4.9418
1000 | 196.9273 | 72.3026 | 4.73
1100 | 195.4841 | 75.5153 | 4.5818
1200 | 193.9048 | 78.2272 | 4.4972
1300 | 192.1801 | 80.486 | 4.4762
1400 | 190.3008 | 82.3369 | 4.5188
1500 | 188.2576 | 83.8218 | 4.625
1600 | 186.0414 | 84.9799 | 4.7948
1700 | 183.6429 | 85.8472 | 5.0282
1800 | 181.0528 | 86.457 | 5.3252
1900 | 178.2619 | 86.8396 | 5.6858
2000 | 175.2611 | 87.0225 | 6.11
2100 | 172.0411 | 87.0299 | 6.5978
2200 | 168.5926 | 86.8836 | 7.1492
2300 | 164.9064 | 86.602 | 7.7642
2400 | 160.9734 | 86.2008 | 8.4428
2500 | 156.7842 | 85.6928 | 9.185
2600 | 152.3297 | 85.0877 | 9.9908
2700 | 147.6005 | 84.3924 | 10.8602
2800 | 142.5876 | 83.6108 | 11.7932
2900 | 137.2816 | 82.7441 | 12.7898
3000 | 131.6734 | 81.7901 | 13.85
TABLA DE COORDENADAS PARA SERIES DE PUNTOS EN LA GRÁFICA
Serie / Punto | X (Q) | Y (H) | Descripción / Color
Línea BEP V Start | 2160 | 0 | Guía Vertical BEP
Línea BEP V End | 2160 | 170 | Guía Vertical BEP
Línea BEP H Start | 0 | 170 | Guía Horizontal BEP
Línea BEP H End | 2160 | 170 | Guía Horizontal BEP
Punto BEP (2160, 170) | 2160 | 170 | Punto BEP - Rojo
Bomba 1 (1925, 180) | 1925 | 180 | Bomba 1 - Azul Oscuro
Bomba 2 (1950, 166) | 1950 | 166 | Bomba 2 - Azul Claro
Calc1 C1 - H Teórico | 750 | 200 | Caudal Calc 1 - Teórico (Amarillo)
Calc1 C1 - H Real | 750 | 185 | Caudal Calc 1 - Real (Naranja)
Calc1 C2 - H Teórico | 2650 | 150 | Caudal Calc 2 - Teórico (Amarillo)
Calc1 C2 - H Real | 2650 | 180 | Caudal Calc 2 - Real (Naranja)
Calc1 C3 - H Teórico | 1000 | 196.9273 | Caudal Calc 3 - Teórico (Amarillo)
Calc1 C3 - H Real | 1000 | 170 | Caudal Calc 3 - Real (Naranja)
Calc2 C1 - Q Inverso | 1607.655 | 185 | Head Calc 1 - Punto Inverso (Verde Oscuro)
Calc2 C2 - Q Inverso | 1968.1997 | 175 | Head Calc 2 - Punto Inverso (Verde Oscuro)
Calc2 C3 - Q Inverso | 2411.3052 | 160 | Head Calc 3 - Punto Inverso (Verde Oscuro)