## Grafica
Bomba centrífuga ER-3407 · 1450 rpm · Curvas de HEAD y eficiencia digitalizadas
Celdas amarillas = valores a introducir. Todo lo demás se calcula con el polinomio de la curva Ø649 mm.
CÁLCULO 1 · Caudal → HEAD (curva Ø649 mm)
Punto | Caudal Q (m³/h) ► INTRODUCIR | HEAD H (m) ◄ calculado Ø649 | Estado
P1 | 900 | 243.6974 | OK
P2 | 1000 | 215.9932 | OK
P3 | 1100 | 181.2885 | OK
CÁLCULO 2 · HEAD → Caudal (curva Ø649 mm)
Punto | HEAD H (m) ► INTRODUCIR | Caudal Q (m³/h) ◄ calculado Ø649 | Estado
G1 | 240 | 914.8187 | OK
G2 | 215 | 1003.1862 | OK
G3 | 190 | 1076.8251 | OK
PUNTOS DE REFERENCIA
Punto | Caudal Q (m³/h) | HEAD H (m) | H según curva Ø649 (m)
BEP Ø635 (η 81 %) | 820 | 220 | 219.9998
Bomba 3 | 1040 | 203 | 203
Bomba 4 | 970 | 225 | 225
Valores de los puntos de referencia: datos dados por el usuario.
ECUACIÓN CURVA Ø649 mm
H = 321.309 -0.044779·Q +8.421E-05·Q² -1.447E-07·Q³
Construcción: H649(Q) = k·H635(Q/s), k = 1.1752, s = 1.0173, ajustada para pasar exactamente por Bomba 3 y Bomba 4. Ojo: por leyes de afinidad, pasar de Ø635 a Ø649 daría k ≈ 1,045; los puntos medidos requieren k ≈ 1.175 (equivale a ~688 mm teóricos). Puede deberse a velocidad real ≠ 1450 rpm, error de medida o calibración de manómetros.
Note on E18: En la fila del BEP se muestra el HEAD de la curva Ø635 (verificación).

## Polinomios
Coeficientes de los polinomios digitalizados (curva de fabricante ER-3407, 1450 rpm)
Curvas de HEAD: H(Q) = a0 + a1·Q + a2·Q² + a3·Q³ (Q en m³/h, H en m)
Diámetro impulsor (mm) | a0 | a1 | a2 | a3 | Q mín (m³/h) | Q máx (m³/h) | Origen de los datos
508 | 159.5477 | -0.017705 | 3.6086e-05 | -1.3779e-07 | 0 | 850 | Digitalizado de la gráfica del fabricante (ajuste cúbico por mínimos cuadrados)
572 | 219.9748 | -0.026964 | 6.4804e-05 | -1.4431e-07 | 0 | 975 | Digitalizado de la gráfica del fabricante (ajuste cúbico por mínimos cuadrados)
635 | 273.4145 | -0.038762 | 7.415e-05 | -1.2966e-07 | 0 | 1104 | Digitalizado; ajuste forzado a pasar por el BEP (820; 220) dado por el usuario
649 | 321.3092 | -0.044779 | 8.4207e-05 | -1.4474e-07 | 0 | 1130 | Extrapolado de Ø635: H649(Q)=k·H635(Q/s), con k=1.1752 y s=1.0173, que pasa por Bomba 3 (1040; 203) y Bomba 4 (970; 225)
Curvas de EFICIENCIA (iso-rendimiento): Q(H) = b0 + b1·H + b2·H² + b3·H³ (cada curva en U se divide en rama izquierda y rama derecha)
Rama | Eficiencia η (%) | b0 | b1 | b2 | b3 | H inicio (m) | H fin (m) | Nota
Izquierda 60 % | 60 | 304.0359 | -0.39539 | 0.0023135 | 0 | 153.83 | 263.02 | Empieza sobre la curva Ø508 y termina sobre la curva Ø635 (límites por intersección)
Izquierda 65 % | 65 | 416.7902 | -0.78302 | 0.0031254 | 0 | 150.97 | 260.39 | Empieza sobre la curva Ø508 y termina sobre la curva Ø635 (límites por intersección)
Izquierda 70 % | 70 | 408.7709 | -0.14735 | 0.0019692 | 0 | 147.66 | 256.34 | Empieza sobre la curva Ø508 y termina sobre la curva Ø635 (límites por intersección)
Izquierda 75 % | 75 | 506.5947 | -0.57798 | 0.0035964 | 0 | 142.72 | 250 | Empieza sobre la curva Ø508 y termina sobre la curva Ø635 (límites por intersección)
Izquierda 78 % | 78 | 570.6079 | -0.67076 | 0.0041797 | 0 | 137.05 | 243.41 | Empieza sobre la curva Ø508 y termina sobre la curva Ø635 (límites por intersección)
Izquierda 79 % | 79 | 687.0595 | -1.2728 | 0.00557 | 0 | 130.16 | 238.16 | Empieza sobre la curva Ø508 y termina sobre la curva Ø635 (límites por intersección)
Izquierda 80 % | 80 | 7219.6972 | -92.9009 | 0.43894 | -0.00068573 | 172 | 234.31 | Lazo cerrado: ambas ramas se unen en (737; 172); termina sobre Ø635
Derecha 80 % | 80 | -2734.4861 | 33.687 | -0.078511 | 0 | 172 | 209.06 | Lazo cerrado: ambas ramas se unen en (737; 172); termina sobre Ø635
Derecha 79 % | 79 | -2619.7226 | 53.527 | -0.28429 | 0.0005254 | 124.84 | 200.13 | Empieza sobre la curva Ø508 y termina sobre la curva Ø635 (límites por intersección)
Derecha 78 % | 78 | -166.4605 | 11.3483 | -0.038872 | 5.1934e-05 | 116.12 | 192.71 | Empieza sobre la curva Ø508 y termina sobre la curva Ø635 (límites por intersección)
Derecha 75 % | 75 | 4.8722 | 9.2358 | -0.023892 | 1.8797e-05 | 108.5 | 179.03 | Empieza sobre la curva Ø508 y termina sobre la curva Ø635 (límites por intersección)
Derecha 70 % | 70 | -544.8659 | 24.1841 | -0.14018 | 0.00032394 | 99.52 | 160.15 | Empieza sobre la curva Ø508 y termina sobre la curva Ø635 (límites por intersección)
Derecha 65 % | 65 | 602.7338 | 0.91064 | 0.031447 | -9.7646e-05 | 85.79 | 146.51 | Empieza sobre la curva Ø508 y termina sobre la curva Ø635 (límites por intersección)
Notas:
• Los coeficientes en azul son resultados del ajuste (no se calculan en Excel). Las curvas de la hoja Datos_Curvas se generan con fórmulas a partir de ellos.
• Escala de digitalización: 1 m³/h ≈ 0,777 px y 1 m ≈ 1,546 px en la imagen original; precisión estimada ±2 m en HEAD y ±5 m³/h en caudal.
• La curva de 81 % se reduce al punto BEP (820; 220) sobre Ø635, como en la gráfica original.
• Curva Ø649: por leyes de afinidad (H ∝ D²) se esperaría k ≈ (649/635)² = 1,045; los puntos de operación exigen k ≈ 1.175. Ver comentario en hoja Grafica.

## Datos_Curvas
Puntos generados con fórmulas a partir de los polinomios (hoja Polinomios). No editar: sirven de origen para la gráfica.
Ø508 mm |  | Ø572 mm |  | Ø635 mm |  | Ø649 mm |  | η 60 % (izq.) |  | η 65 % (izq.) |  | η 70 % (izq.) |  | η 75 % (izq.) |  | η 78 % (izq.) |  | η 79 % (izq.) |  | η 80 % (izq.) |  | η 80 % (der.) |  | η 79 % (der.) |  | η 78 % (der.) |  | η 75 % (der.) |  | η 70 % (der.) |  | η 65 % (der.) |  | Líneas guía de puntos de referencia | [5 empty] | Inversión H → Q por Newton-Raphson sobre el polinomio Ø649 (Q_{n+1} = Q_n − (P(Q_n) − H)/P'(Q_n)), 25 iteraciones, Q₀ = Q máx | [27 empty] | Puntos dinámicos para la gráfica (si la celda de entrada está vacía, el punto no se dibuja)
Q (m³/h) | H (m) | Q (m³/h) | H (m) | Q (m³/h) | H (m) | Q (m³/h) | H (m) | Q (m³/h) | H (m) | Q (m³/h) | H (m) | Q (m³/h) | H (m) | Q (m³/h) | H (m) | Q (m³/h) | H (m) | Q (m³/h) | H (m) | Q (m³/h) | H (m) | Q (m³/h) | H (m) | Q (m³/h) | H (m) | Q (m³/h) | H (m) | Q (m³/h) | H (m) | Q (m³/h) | H (m) | Q (m³/h) | H (m) | BEP Ø635 (η 81 %) Q | BEP Ø635 (η 81 %) H | Bomba 3 Q | Bomba 3 H | Bomba 4 Q | Bomba 4 H | H objetivo | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 | Q21 | Q22 | Q23 | Q24 | Q25 | Q resultado | Q (cálc. 1) | H (cálc. 1) | Etiqueta 1 | Q (cálc. 2) | H (cálc. 2) | Etiqueta 2
0 | 159.5477 | 0 | 219.9748 | 0 | 273.4145 | 0 | 321.3092 | 297.9588 | 153.83 | 369.8126 | 150.97 | 429.9484 | 147.66 | 497.3615 | 142.72 | 557.1861 | 137.05 | 615.7559 | 130.16 | 736.9996 | 172 | 737.0003 | 172 | 654.1071 | 124.84 | 708.4703 | 116.12 | 749.7043 | 108.5 | 792.8093 | 99.52 | 850.6477 | 85.79 | 0 | 220 | 0 | 203 | 0 | 225 | 240 | 1130 | 957.3158 | 916.9059 | 914.8241 | 914.8187 | 914.8187 | 914.8187 | 914.8187 | 914.8187 | 914.8187 | 914.8187 | 914.8187 | 914.8187 | 914.8187 | 914.8187 | 914.8187 | 914.8187 | 914.8187 | 914.8187 | 914.8187 | 914.8187 | 914.8187 | 914.8187 | 914.8187 | 914.8187 | 914.8187 | 914.8187 | 900 | 243.6974 | P1: Q=900 ; H=243.7 | 914.8187 | 240 | G1: Q=915 ; H=240.0
21.25 | 159.1865 | 24.375 | 219.354 | 27.6 | 272.3984 | 28.25 | 320.1082 | 299.755 | 159.2895 | 370.7852 | 156.441 | 432.3659 | 153.094 | 499.8712 | 148.084 | 559.8298 | 142.368 | 616.8751 | 135.56 | 729.1878 | 175.1155 | 749.1071 | 173.853 | 679.6595 | 128.6045 | 725.1003 | 119.9495 | 766.1118 | 112.0265 | 810.3254 | 102.5515 | 863.3033 | 88.826 | 820 | 220 | 1040 | 203 | 970 | 225 | 215 | 1130 | 1018.4491 | 1003.4423 | 1003.1863 | 1003.1862 | 1003.1862 | 1003.1862 | 1003.1862 | 1003.1862 | 1003.1862 | 1003.1862 | 1003.1862 | 1003.1862 | 1003.1862 | 1003.1862 | 1003.1862 | 1003.1862 | 1003.1862 | 1003.1862 | 1003.1862 | 1003.1862 | 1003.1862 | 1003.1862 | 1003.1862 | 1003.1862 | 1003.1862 | 1003.1862 | 1000 | 215.9932 | P2: Q=1000 ; H=216.0 | 1003.1862 | 215 | G2: Q=1003 ; H=215.0
42.5 | 158.8499 | 48.75 | 218.7976 | 55.2 | 271.479 | 56.5 | 319.0219 | 301.6892 | 164.749 | 371.9449 | 161.912 | 434.8998 | 158.528 | 502.5879 | 153.448 | 562.7099 | 147.686 | 618.3191 | 140.96 | 722.9036 | 178.231 | 760.6748 | 175.706 | 702.8995 | 132.369 | 741.1383 | 123.779 | 782.0821 | 115.553 | 827.0967 | 105.583 | 876.059 | 91.862 | 820 | 0 | 1040 | 0 | 970 | 0 | 190 | 1130 | 1079.5824 | 1076.8331 | 1076.8251 | 1076.8251 | 1076.8251 | 1076.8251 | 1076.8251 | 1076.8251 | 1076.8251 | 1076.8251 | 1076.8251 | 1076.8251 | 1076.8251 | 1076.8251 | 1076.8251 | 1076.8251 | 1076.8251 | 1076.8251 | 1076.8251 | 1076.8251 | 1076.8251 | 1076.8251 | 1076.8251 | 1076.8251 | 1076.8251 | 1076.8251 | 1100 | 181.2885 | P3: Q=1100 ; H=181.3 | 1076.8251 | 190 | G3: Q=1077 ; H=190.0
63.75 | 158.53 | 73.125 | 218.2932 | 82.8 | 270.6398 | 84.75 | 318.0309 | 303.7612 | 170.2085 | 373.2916 | 167.383 | 437.5499 | 163.962 | 505.5115 | 158.812 | 565.8264 | 153.004 | 620.0879 | 146.36 | 718.0226 | 181.3465 | 771.7034 | 177.559 | 723.9952 | 136.1335 | 756.6018 | 127.6085 | 797.6203 | 119.0795 | 843.1773 | 108.6145 | 888.8983 | 94.898 | BEP Ø635 (η 81 %) (820 ; 220) |  | Bomba 3 (1040 ; 203) |  | Bomba 4 (970 ; 225)
85 | 158.2189 | 97.5 | 217.8281 | 110.4 | 269.8645 | 113 | 317.1156 | 305.9712 | 175.668 | 374.8255 | 172.854 | 440.3164 | 169.396 | 508.642 | 164.176 | 569.1793 | 158.322 | 622.1816 | 151.76 | 714.4204 | 184.462 | 782.1928 | 179.412 | 743.1149 | 139.898 | 771.5083 | 131.438 | 812.7312 | 122.606 | 858.6214 | 111.646 | 901.8048 | 97.934
106.25 | 157.9087 | 121.875 | 217.3899 | 138 | 269.1367 | 141.25 | 316.2564 | 308.319 | 181.1275 | 376.5465 | 178.325 | 443.1991 | 174.83 | 511.9796 | 169.54 | 572.7686 | 163.64 | 624.6001 | 157.16 | 711.9726 | 187.5775 | 792.143 | 181.265 | 760.4267 | 143.6625 | 785.8753 | 135.2675 | 827.4198 | 126.1325 | 873.4831 | 114.6775 | 914.7622 | 100.97
127.5 | 157.5914 | 146.25 | 216.966 | 165.6 | 268.4402 | 169.5 | 315.4336 | 310.8048 | 186.587 | 378.4546 | 183.796 | 446.1981 | 180.264 | 515.524 | 174.904 | 576.5943 | 168.958 | 627.3435 | 162.56 | 710.5548 | 190.693 | 801.5541 | 183.118 | 776.0987 | 147.427 | 799.7203 | 139.097 | 841.6911 | 129.659 | 887.8166 | 117.709 | 927.754 | 104.006
148.75 | 157.2591 | 170.625 | 216.5439 | 193.2 | 267.7584 | 197.75 | 314.6278 | 313.4285 | 192.0465 | 380.5498 | 189.267 | 449.3135 | 185.698 | 519.2755 | 180.268 | 580.6564 | 174.276 | 630.4117 | 167.96 | 710.0425 | 193.8085 | 810.4261 | 184.971 | 790.2992 | 151.1915 | 813.0608 | 142.9265 | 855.55 | 133.1855 | 901.676 | 120.7405 | 940.7639 | 107.042
170 | 156.9039 | 195 | 216.1109 | 220.8 | 267.0752 | 226 | 313.8194 | 316.1902 | 197.506 | 382.832 | 194.738 | 452.5451 | 191.132 | 523.2339 | 185.632 | 584.955 | 179.594 | 633.8048 | 173.36 | 710.3113 | 196.924 | 818.7589 | 186.824 | 803.1963 | 154.956 | 825.9143 | 146.756 | 869.0014 | 136.712 | 915.1155 | 123.772 | 953.7754 | 110.078
191.25 | 156.5178 | 219.375 | 215.6547 | 248.4 | 266.3741 | 254.25 | 312.9887 | 319.0897 | 202.9655 | 385.3014 | 200.209 | 455.893 | 196.566 | 527.3992 | 190.996 | 589.49 | 184.912 | 637.5227 | 178.76 | 711.2369 | 200.0395 | 826.5525 | 188.677 | 814.9582 | 158.7205 | 838.2984 | 150.5855 | 882.0503 | 140.2385 | 928.1892 | 126.8035 | 966.7722 | 113.114
212.5 | 156.0928 | 243.75 | 215.1627 | 276 | 265.6387 | 282.5 | 312.1161 | 322.1271 | 208.425 | 387.9579 | 205.68 | 459.3572 | 202 | 531.7715 | 196.36 | 594.2613 | 190.23 | 641.5654 | 184.16 | 712.6947 | 203.155 | 833.807 | 190.53 | 825.7531 | 162.485 | 850.2304 | 154.415 | 894.7016 | 143.765 | 940.9513 | 129.835 | 979.7379 | 116.15
233.75 | 155.6212 | 268.125 | 214.6222 | 303.6 | 264.8527 | 310.75 | 311.1822 | 325.3025 | 213.8845 | 390.8015 | 211.151 | 462.9377 | 207.434 | 536.3508 | 201.724 | 599.2691 | 195.548 | 645.933 | 189.56 | 714.5604 | 206.2705 | 840.5223 | 192.383 | 835.7491 | 166.2495 | 861.7279 | 158.2445 | 906.9604 | 147.2915 | 953.4559 | 132.8665 | 992.6561 | 119.186
255 | 155.0949 | 292.5 | 214.0208 | 331.2 | 263.9998 | 339 | 310.1674 | 328.6157 | 219.344 | 393.8321 | 216.622 | 466.6345 | 212.868 | 541.137 | 207.088 | 604.5133 | 200.866 | 650.6254 | 194.96 | 716.7096 | 209.386 | 846.6985 | 194.236 | 845.1144 | 170.014 | 872.8084 | 162.074 | 918.8314 | 150.818 | 965.7571 | 135.898 | 1005.5103 | 122.222
276.25 | 154.5059 | 316.875 | 213.3459 | 358.8 | 263.0637 | 367.25 | 309.0519 | 332.0669 | 224.8035 | 397.0499 | 222.093 | 470.4476 | 218.302 | 546.1302 | 212.452 | 609.9939 | 206.184 | 655.6427 | 200.36 | 719.0178 | 212.5015 | 852.3355 | 196.089 | 854.0173 | 173.7785 | 883.4895 | 165.9035 | 930.3198 | 154.3445 | 977.9092 | 138.9295 | 1018.2842 | 125.258
297.5 | 153.8464 | 341.25 | 212.5851 | 386.4 | 262.0278 | 395.5 | 307.8164 | 335.656 | 230.263 | 400.4548 | 227.564 | 474.377 | 223.736 | 551.3303 | 217.816 | 615.7109 | 211.502 | 660.9848 | 205.76 | 721.3606 | 215.617 | 857.4333 | 197.942 | 862.6258 | 177.543 | 893.7885 | 169.733 | 941.4303 | 157.871 | 989.9663 | 141.961 | 1030.9614 | 128.294
318.75 | 153.1085 | 365.625 | 211.7257 | 414 | 260.8759 | 423.75 | 306.4411 | 339.383 | 235.7225 | 404.0467 | 233.035 | 478.4227 | 229.17 | 556.7374 | 223.18 | 621.6644 | 216.82 | 666.6517 | 211.16 | 723.6136 | 218.7325 | 861.9921 | 199.795 | 871.1082 | 181.3075 | 903.723 | 173.5625 | 952.1681 | 161.3975 | 1001.9824 | 144.9925 | 1043.5255 | 131.33
340 | 152.2841 | 390 | 210.7551 | 441.6 | 259.5917 | 452 | 304.9065 | 343.2479 | 241.182 | 407.8258 | 238.506 | 482.5847 | 234.604 | 562.3514 | 228.544 | 627.8542 | 222.138 | 672.6435 | 216.56 | 725.6523 | 221.848 | 866.0116 | 201.648 | 879.6325 | 185.072 | 913.3106 | 177.392 | 962.5379 | 164.924 | 1014.0119 | 148.024 | 1055.9601 | 134.366
361.25 | 151.3654 | 414.375 | 209.661 | 469.2 | 258.1587 | 480.25 | 303.1931 | 347.2507 | 246.6415 | 411.7919 | 243.977 | 486.863 | 240.038 | 568.1724 | 233.908 | 634.2805 | 227.456 | 678.9601 | 221.96 | 727.3525 | 224.9635 | 869.492 | 203.501 | 888.3671 | 188.8365 | 922.5686 | 181.2215 | 972.5448 | 168.4505 | 1026.1087 | 151.0555 | 1068.2488 | 137.402
382.5 | 150.3444 | 438.75 | 208.4307 | 496.8 | 256.5607 | 508.5 | 301.2812 | 351.3915 | 252.101 | 415.9452 | 249.448 | 491.2575 | 245.472 | 574.2004 | 239.272 | 640.9431 | 232.774 | 685.6016 | 227.36 | 728.5895 | 228.079 | 872.4333 | 205.354 | 897.4801 | 192.601 | 931.5146 | 185.051 | 982.1938 | 171.977 | 1038.3271 | 154.087 | 1080.3752 | 140.438
403.75 | 149.2133 | 463.125 | 207.0517 | 524.4 | 254.7812 | 536.75 | 299.1513 | 355.6701 | 257.5605 | 420.2856 | 254.919 | 495.7684 | 250.906 | 580.4353 | 244.636 | 647.8422 | 238.092 | 692.5679 | 232.76 | 729.2391 | 231.1945 | 874.8354 | 207.207 | 907.1396 | 196.3655 | 940.1661 | 188.8805 | 991.4897 | 175.5035 | 1050.7212 | 157.1185 | 1092.323 | 143.474
425 | 147.964 | 487.5 | 205.5114 | 552 | 252.804 | 565 | 296.7838 | 360.0867 | 263.02 | 424.813 | 260.39 | 500.3956 | 256.34 | 586.8771 | 250 | 654.9777 | 243.41 | 699.859 | 238.16 | 729.1768 | 234.31 | 876.6983 | 209.06 | 917.5138 | 200.13 | 948.5407 | 192.71 | 1000.4374 | 179.03 | 1063.3452 | 160.15 | 1104.0756 | 146.51
446.25 | 146.5886 | 511.875 | 203.7974 | 579.6 | 250.6126 | 593.25 | 294.1591
467.5 | 145.0792 | 536.25 | 201.897 | 607.2 | 248.1906 | 621.5 | 291.2576
488.75 | 143.4279 | 560.625 | 199.7978 | 634.8 | 245.5219 | 649.75 | 288.0597
510 | 141.6267 | 585 | 197.4872 | 662.4 | 242.5899 | 678 | 284.546
531.25 | 139.6677 | 609.375 | 194.9526 | 690 | 239.3783 | 706.25 | 280.6967
552.5 | 137.5429 | 633.75 | 192.1815 | 717.6 | 235.8708 | 734.5 | 276.4923
573.75 | 135.2445 | 658.125 | 189.1614 | 745.2 | 232.0511 | 762.75 | 271.9133
595 | 132.7645 | 682.5 | 185.8798 | 772.8 | 227.9027 | 791 | 266.94
616.25 | 130.095 | 706.875 | 182.324 | 800.4 | 223.4093 | 819.25 | 261.5529
637.5 | 127.228 | 731.25 | 178.4816 | 828 | 218.5545 | 847.5 | 255.7324
658.75 | 124.1555 | 755.625 | 174.34 | 855.6 | 213.3221 | 875.75 | 249.4588
680 | 120.8698 | 780 | 169.8867 | 883.2 | 207.6955 | 904 | 242.7128
701.25 | 117.3628 | 804.375 | 165.1091 | 910.8 | 201.6586 | 932.25 | 235.4745
722.5 | 113.6266 | 828.75 | 159.9948 | 938.4 | 195.1949 | 960.5 | 227.7246
743.75 | 109.6532 | 853.125 | 154.5311 | 966 | 188.2881 | 988.75 | 219.4433
765 | 105.4348 | 877.5 | 148.7055 | 993.6 | 180.9218 | 1017 | 210.6112
786.25 | 100.9634 | 901.875 | 142.5054 | 1021.2 | 173.0796 | 1045.25 | 201.2086
807.5 | 96.231 | 926.25 | 135.9185 | 1048.8 | 164.7452 | 1073.5 | 191.2159
828.75 | 91.2298 | 950.625 | 128.932 | 1076.4 | 155.9023 | 1101.75 | 180.6136
850 | 85.9518 | 975 | 121.5335 | 1104 | 146.5345 | 1130 | 169.3821