## Curvas y Calculo
CURVA CARACTERÍSTICA DE BOMBA CENTRÍFUGA (D = 738 mm)
Digitalización, Calculadoras Interactivas y Puntos Dinámicos
CALCULADORA 1: INGRESAR CAUDAL Q -> CALCULA HEAD TEÓRICO Y COMPARA CON HEAD REAL
Casilla | Caudal Q (m³/h) [Entrada] | Head Teórico H (m) | Head Real H (m) [Entrada] | Diferencia (m) | Eficiencia Est. (%) | NPSH3 Est. (m)
Casilla 1 | 250 | 205.2506 | 185 | -20.2506 | 38.2569 | 7.8688
Casilla 2 |  | 204.89 | 180 | -24.89 | 23.81 | 9.71
Casilla 3 |  | 204.89 | 170 | -34.89 | 23.81 | 9.71
CALCULADORA 2: INGRESAR HEAD H -> CALCULA CAUDAL CORRESPONDIENTE Q
Casilla | Head H (m) [Entrada] | Caudal Q Calculado (m³/h) | Eficiencia Est. (%) | NPSH3 Est. (m)
Casilla 1 |  | 4802.6301 | -23.3473 | 43.8681
Casilla 2 |  | 4802.6301 | -23.3473 | 43.8681
Casilla 3 |  | 4802.6301 | -23.3473 | 43.8681
TABLA DE DIGITALIZACIÓN DE CURVAS BASE
Caudal Q (m³/h) | Head 738mm H (m) | Eficiencia η (%) | NPSH3 (m)
0 | 204.89 | #N/A | #N/A
100 | 205.1796 | #N/A | #N/A
200 | 205.2754 | #N/A | #N/A
300 | 205.1774 | #N/A | #N/A
400 | 204.8857 | 46.034 | #N/A
500 | 204.4003 | 50.8475 | #N/A
600 | 203.7211 | 55.364 | #N/A
700 | 202.8481 | 59.5835 | #N/A
800 | 201.7814 | 63.506 | 5.2172
900 | 200.5209 | 67.1315 | 4.9418
1000 | 199.0667 | 70.46 | 4.73
1100 | 197.4187 | 73.4915 | 4.5818
1200 | 195.577 | 76.226 | 4.4972
1300 | 193.5415 | 78.6635 | 4.4762
1400 | 191.3123 | 80.804 | 4.5188
1500 | 188.8893 | 82.6475 | 4.625
1600 | 186.2725 | 84.194 | 4.7948
1700 | 183.462 | 85.4435 | 5.0282
1800 | 180.4578 | 86.396 | 5.3252
1900 | 177.2598 | 87.0515 | 5.6858
2000 | 173.868 | 87.41 | 6.11
2100 | 170.2825 | 87.4715 | 6.5978
2200 | 166.5032 | 87.236 | 7.1492
2300 | 162.5302 | 86.7035 | 7.7642
2400 | 158.3634 | 85.874 | 8.4428
2500 | 154.0029 | 84.7475 | 9.185
2600 | 149.4486 | 83.324 | 9.9908
2700 | 144.7005 | 81.6035 | 10.8602
2800 | 139.7588 | 79.586 | 11.7932
2900 | 134.6232 | 77.2715 | 12.7898
3000 | 129.2939 | 74.66 | 13.85
TABLA DE COORDENADAS PARA SERIES DE PUNTOS EN LA GRÁFICA
Serie / Punto | X (Q) | Y (H) | Descripción / Color
Línea BEP V Start | 2160 | 0 | Guía Vertical BEP
Línea BEP V End | 2160 | 170 | Guía Vertical BEP
Línea BEP H Start | 0 | 170 | Guía Horizontal BEP
Línea BEP H End | 2160 | 170 | Guía Horizontal BEP
Punto BEP (2160, 170) | 2160 | 170 | Punto BEP - Rojo
Bomba 1 (1925, 180) | 1925 | 180 | Bomba 1 - Azul Oscuro
Bomba 2 (1950, 166) | 1950 | 166 | Bomba 2 - Azul Claro
Calc1 C1 - H Teórico | 250 | 205.2506 | Caudal Calc 1 - Teórico (Amarillo)
Calc1 C1 - H Real | 250 | 185 | Caudal Calc 1 - Real (Naranja)
Calc1 C2 - H Teórico | 0 | 204.89 | Caudal Calc 2 - Teórico (Amarillo)
Calc1 C2 - H Real | 0 | 180 | Caudal Calc 2 - Real (Naranja)
Calc1 C3 - H Teórico | 0 | 204.89 | Caudal Calc 3 - Teórico (Amarillo)
Calc1 C3 - H Real | 0 | 170 | Caudal Calc 3 - Real (Naranja)
Calc2 C1 - Q Inverso | 4802.6301 | 0 | Head Calc 1 - Punto Inverso (Verde Oscuro)
Calc2 C2 - Q Inverso | 4802.6301 | 0 | Head Calc 2 - Punto Inverso (Verde Oscuro)
Calc2 C3 - Q Inverso | 4802.6301 | 0 | Head Calc 3 - Punto Inverso (Verde Oscuro)